## ORÇAMENTO
_
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.03%
|  |  | OBRA: PSCIP CCHE/CLCA | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: CAMPUS JACAREZINHO - CCHE/CLCA | [7 empty] | Total s/BDI | 378125.4715
|  |  | Data do orçamento: AGOSTO/2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 473883.078
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 5187.44 | 10206.24 | 15393.68 | 18916.6549
1.1 | Geral - ALMOXARIFADO | 10776 - I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 8 | 625 | 0 | 625 | 5000 | 0 | 5000 | 5817.5
1.2 | ENGENHEIRO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 2.13 | 115.98 | 118.11 | 187.44 | 10206.24 | 10393.68 | 13099.1549
2 | RESERVATÓRIO E TUBULAÇÕES | [7 empty] | 181709.7715 | 37795.5142 | 219505.2856 | 274458.0578
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO E ESCAVAÇÕES | [5 empty] | 24861.0022 | 6924.4901 | 31785.4923 | 40059.2559
2.1.1 | BASE RESERVATORIO (255X255X90) | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5 | 54.73 | 43.97 | 98.7 | 273.65 | 219.85 | 493.5 | 621.958
2.1.2 | BASE - ARMAÇÃO ESTACA HORIZONTAL | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 89 | 9.13 | 0.99 | 10.12 | 812.57 | 88.11 | 900.68 | 1135.127
2.1.3 | BASE - ARMAÇÃO ESTACA TRANSVERSAL | 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 25 | 10.31 | 3.46 | 13.77 | 257.75 | 86.5 | 344.25 | 433.8583
2.1.4 | RES BASE - ESTACA BROCA | 100896 ADAPTADO | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 40 | 52.92 | 6.33 | 59.25 | 2116.8 | 253.2 | 2370 | 2986.911
2.1.5 | RES BASE - LASTRO 5 CM | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.29 | 116.97 | 56.22 | 173.19 | 33.9213 | 16.3038 | 50.2251 | 63.2987
2.1.6 | RES BASE - FORMA | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 6.24 | 33.73 | 34.08 | 67.81 | 210.4752 | 212.6592 | 423.1344 | 533.2763
2.1.7 | RES BASE - ARMAÇÃO 12,5 | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59 | 8.53 | 1.96 | 10.49 | 503.27 | 115.64 | 618.91 | 780.0123
2.1.8 | RES BASE - ARMAÇÃO 10 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 59 | 10.28 | 3.56 | 13.84 | 606.52 | 210.04 | 816.56 | 1029.1106
2.1.9 | RES BASE - ARMAÇÃO 6,3 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 14 | 612.25 | 15.57 | 627.82 | 8571.5 | 217.98 | 8789.48 | 11077.3816
2.1.10 | RES BASE - CONCRETO | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 5 | 612.25 | 15.57 | 627.82 | 3061.25 | 77.85 | 3139.1 | 3956.2077
2.1.11 | ESCAVAÇÃO - PASSAGEM TUBULAÇÃO INCENDIO E HIDRAULICO, ABRIGO, PASSAGEM ELETRODUTO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 39.37 | 32.89 | 63.35 | 96.24 | 1294.8793 | 2494.0895 | 3788.9688 | 4775.2374
2.1.12 | REATERRO- PASSAGEM TUBULAÇÃO INCENDIO E HIDRAULICO, ABRIGO | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 39.37 | 15.77 | 8.71 | 24.48 | 620.8649 | 342.9127 | 963.7776 | 1214.6489
2.1.13 | DEMOLIÇÃO PASSEIO - PASSAGEM TUBULAÇÃO HIDRAULICA, BASE RESERVATORIO, PASSAGEM INCENDIO, PASSAGEM ALIMENTAÇÃO | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 9.57 | 99.44 | 202.08 | 301.52 | 951.6408 | 1933.9056 | 2885.5464 | 3636.6541
2.1.14 | CONSTRUÇÃO PASSEIO | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 9.57 | 579.51 | 68.49 | 648 | 5545.9107 | 655.4493 | 6201.36 | 7815.574
2.1 |  |  | RESERVATÓRIO METÁLICO | [5 empty] | 24478.83 | 686.85 | 25165.68 | 29531.8528
2.1.1 | RESERVÁTORIO | COTAÇÃO 1 | RESERVATÁTORIO METÁLICO ELEVADO CILINDRICO (H:5,2m; D:2,1M; V:18M³) | UN | 1 | 22566.67 | 0 | 22566.67 | 22566.67 | 0 | 22566.67 | 26256.3205
2.1.2 | RES PARA_RAIO | COMP. 01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO. INCLUSIVE PARA RAIO, CORDOALHAS, ELETRODUTOS E ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE | UN | 1 | 1912.16 | 686.85 | 2599.01 | 1912.16 | 686.85 | 2599.01 | 3275.5323
2.2 |  |  | TUBULAÇÃO - INCÊNDIO | [5 empty] | 97619.96 | 9425.14 | 107045.1 | 134908.9395
2.2.1 | TUBULAÇÃO - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA (2 1/2") | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 270 | 99.15 | 9.75 | 108.9 | 26770.5 | 2632.5 | 29403 | 37056.6009
2.2.2 | MÃO FRANCESA (CADA 2 M) | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 49 | 26.83 | 13.09 | 39.92 | 1314.67 | 641.41 | 1956.08 | 2465.2476
2.2.3 | R.G - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRVASOR E LIMPEZA (2 1/2") | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 319.49 | 18.1 | 337.59 | 1277.96 | 72.4 | 1350.36 | 1701.8587
2.2.4 | ADAPTADOR CURTO - PARA R.G | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 11.73 | 2.83 | 14.56 | 93.84 | 22.64 | 116.48 | 146.7997
2.2.5 | JOELHO 90º - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA (2 1/2') | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45 | 119.28 | 43.98 | 163.26 | 5367.6 | 1979.1 | 7346.7 | 9259.046
2.2.6 | TÊ - ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA (2 1/2") | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 163.58 | 55.91 | 219.49 | 2126.54 | 726.83 | 2853.37 | 3596.1022
2.2.7 | BOMBA CENTRIFUGA 10CV | 08219/ORSE | CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFÁSICO (OU SIMILAR) | UN | 1 | 11691.52 | 47.56 | 11739.08 | 11691.52 | 47.56 | 11739.08 | 14794.7625
2.2.8 | MANÔMETRO | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 118.01 | 33.58 | 151.59 | 118.01 | 33.58 | 151.59 | 191.0489
2.2.9 | CURVA MACHO - FÊMEA | 97488 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 290.82 | 36.64 | 327.46 | 290.82 | 36.64 | 327.46 | 412.6978
2.2.10 | NIPLE- ALIMENTAÇÃO, CONSUMO, EXTRAVASOR E LIMPEZA (2 1/2") | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 72.24 | 29.33 | 101.57 | 361.2 | 146.65 | 507.85 | 640.0434
2.2.11 | ABRIGO HIDRANTE - HIDRANTE | COMP.2 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 1445.5 | 135.57 | 1581.07 | 18791.5 | 1762.41 | 20553.91 | 25904.0928
2.2.12 | MANGUEIRA - HIDRANTE | 00037527- INSUMO | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 32 | 746.88 | 0 | 746.88 | 23900.16 | 0 | 23900.16 | 30121.3716
2.2.13 | ADAPTADOR STORZ 2 1/2" - HIDRANTE | 10900- I | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 98.05 | 0 | 98.05 | 98.05 | 0 | 98.05 | 123.5724
2.2.14 | REGISTRO DE GAVETA - HIDRANTE | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 112.39 | 10.48 | 122.87 | 561.95 | 52.4 | 614.35 | 774.2653
2.2.15 | TAMPÃO CEGO 2 1/2" - HIDRANTE | 10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1,00 | 149,80 | 0,00 | 149.8 | 149.8 | 0 | 149.8 | 188.7929
2.2.16 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO HIDRANTE | 09141/ORSE ADAPTADO | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | un | 1,00 | 821,19 | 1,89 | 823.08 | 821.19 | 1.89 | 823.08 | 1037.3277
2.2.17 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 141.1 | 10.48 | 151.58 | 141.1 | 10.48 | 151.58 | 191.0363
2.2.18 | LUVA | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 45 | 83.19 | 27.97 | 111.16 | 3743.55 | 1258.65 | 5002.2 | 6304.2727
2.3 |  |  | TUBULAÇÃO - HIDRÁULICA | [5 empty] | 5393.5 | 2130.36 | 7523.86 | 9482.3208
2.3.1 | TUBULAÇÃO PVC (1") | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 90 | 10.33 | 15.18 | 25.51 | 929.7 | 1366.2 | 2295.9 | 2893.5228
2.3.2 | TUBULAÇÃO PVC (1") | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 50 | 47.3 | 8.9 | 56.2 | 2365 | 445 | 2810 | 3541.443
2.3.3 | JOELHO 1" | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 4.24 | 6.08 | 10.32 | 42.4 | 60.8 | 103.2 | 130.063
2.3.4 | TÊ 1" | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.12 | 8.1 | 14.22 | 12.24 | 16.2 | 28.44 | 35.8429
2.3.5 | R.G | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 65.28 | 5.9 | 71.18 | 195.84 | 17.7 | 213.54 | 269.1245
2.3.6 | BOMBA CENTRIFUGA 1/2CV | 102111 | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 883.93 | 107.13 | 991.06 | 1767.86 | 214.26 | 1982.12 | 2498.0658
2.3.7 | TORNEIRA DE BOIA MECANICA | 94797 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 80.46 | 10.2 | 90.66 | 80.46 | 10.2 | 90.66 | 114.2588
2.4 |  |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 17012.2187 | 12392.2202 | 29404.4389 | 37058.4143
2.4.1 | ELETRODUTO RÍGIDO | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 18 | 10.67 | 8.22 | 18.89 | 192.06 | 147.96 | 340.02 | 428.5272
2.4.2 | BOIA AUTOMÁTICA ELÉTRICA | 102137 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 57.6 | 25.79 | 83.39 | 57.6 | 25.79 | 83.39 | 105.0964
2.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ABRIGO | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 51.45 | 12.46 | 63.91 | 51.45 | 12.46 | 63.91 | 80.5458
2.4.4 | DISJUNTOR 50A (ALIMENTAR QUADRO) | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61.88 | 15.4 | 77.28 | 61.88 | 15.4 | 77.28 | 97.396
2.4.5 | DISJUNTOR 20A (BOMBA INCENDIO + CENTRAL DE ALARMES) | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 57.3 | 5.37 | 62.67 | 286.5 | 26.85 | 313.35 | 394.915
2.4.6 | DISJUNTOR 10A (BOMBA + BOIA) | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 55.7 | 2.85 | 58.55 | 111.4 | 5.7 | 117.1 | 147.5811
2.4.7 | CABO 1,5 MM² (Iluminação de emergencia) | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1270 | 2.74 | 0.92 | 3.66 | 3479.8 | 1168.4 | 4648.2 | 5858.1265
2.4.8 | CABO 2,5MM² | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 79.99 | 3.23 | 1.18 | 4.41 | 258.3677 | 94.3882 | 352.7559 | 444.5783
2.4.9 | CABO 10MM² | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 51 | 10.39 | 0.34 | 10.73 | 529.89 | 17.34 | 547.23 | 689.674
2.4.10 | CANALETA | 00767/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA | M | 862.9 | 4.11 | 11.64 | 15.75 | 3546.519 | 10044.156 | 13590.675 | 17128.3277
2.4.11 | DETECTOR DE FUMAÇA | 12018/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 26 | 244.99 | 16.62 | 261.61 | 6369.74 | 432.12 | 6801.86 | 8572.3842
2.4.12 | TOMADA SISTEMA X | 00793/ORSE | FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOBREPOR (SISTEMA "X") 75 X 75 X 31 MM, P/FIXAÇÃO EM CANALETA 20X10MM, REF 891 47, PIAL OU SIMILAR | UN | 156 | 5.9 | 0 | 5.9 | 920.4 | 0 | 920.4 | 1159.9801
2.4.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL 16MM | 91833 ADAPTADO | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 31.6 | 11.87 | 8.86 | 20.73 | 375.092 | 279.976 | 655.068 | 825.5822
2.4.14 | CAIXA ENTERRADA (PASSAGEM ALIMENTAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA) | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 192.88 | 30.42 | 223.3 | 771.52 | 121.68 | 893.2 | 1125.7
2.5 |  |  | ABRIGOS | [5 empty] | 10867.1406 | 6026.2939 | 16893.4344 | 21290.7954
2.5.2 | ABRIGO BOMBA HIDRAULICA | COMP. 3 | ABRIGO (210X180X180) PARA BOMBA EM ALVENARIA DE TIJOLO | UN | 1 | 4690.1998 | 3143.3505 | 7833.5503 | 4690.1998 | 3143.3505 | 7833.5503 | 9872.6235
2.5.1 | ABRIGO BOMBA INCENDIO | COMP. 4 | ABRIGO (180X80X180) PARA BOMBA EM ALVENARIA DE TIJOLO | UN | 1 | 3170.6027 | 1868.1812 | 5038.7838 | 3170.6027 | 1868.1812 | 5038.7838 | 6350.3793
2.5.3 | ABRIGO HIDRANTE RECALQUE | 96765 ADAPTADO | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1662.96 | 121 | 1783.96 | 1662.96 | 121 | 1783.96 | 2248.3248
2.5.4 | ABRIGO GÁS CANTINA | COMP. 5 | ABRIGO (160X70X80) PARA GÁS EM ALVENARIA DE TIJOLO | UN | 1 | 1343.3781 | 893.7621 | 2237.1402 | 1343.3781 | 893.7621 | 2237.1402 | 2819.4678
2.6 |  |  | PROTEÇÃO E PINTURA DA TUBULAÇÃO | [5 empty] | 1477.12 | 210.16 | 1687.28 | 2126.479
2.6.1 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - TRECHOS APARENTES | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 36 | 9.64 | 1.42 | 11.06 | 347.04 | 51.12 | 398.16 | 501.801
2.6.2 | FUNDO ANTICORROSIVO EM TODAS AS TUBULAÇÕES | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 112 | 10.09 | 1.42 | 11.51 | 1130.08 | 159.04 | 1289.12 | 1624.6779
3 | EXTINTORES, PLACAS, ALARME E ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 48881.9527 | 11397.4096 | 60279.3623 | 75970.0803
3.1 |  |  | EXTINTORES | [5 empty] | 5279.38 | 473.46 | 5752.84 | 7250.3043
3.1.1 | EXTINTOR ÁGUA 10L | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 18 | 205.05 | 18.21 | 223.26 | 3690.9 | 327.78 | 4018.68 | 5064.7424
3.1.2 | EXTINTOR PQS 4 KG | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 198.56 | 18.21 | 216.77 | 1588.48 | 145.68 | 1734.16 | 2185.5618
3.2 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 3437.38 | 0 | 3437.38 | 4332.13
3.2.1 | PLACA SAÍDA S2 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 26 | 14.18 | 0 | 14.18 | 368.68 | 0 | 368.68 | 464.6474
3.2.2 | PLACA SAÍDA S3 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 104 | 14.18 | 0 | 14.18 | 1474.72 | 0 | 1474.72 | 1858.5896
3.2.3 | PLACA SAÍDA S8 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 | 14.18 | 0 | 14.18 | 85.08 | 0 | 85.08 | 107.2263
3.2.4 | PLACA SAÍDA S9 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 14.18 | 0 | 14.18 | 42.54 | 0 | 42.54 | 53.6132
3.2.5 | PLACA SAÍDA S12 | 37559 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 34 | 14.18 | 0 | 14.18 | 482.12 | 0 | 482.12 | 607.6158
3.2.6 | PLACA ALARME SONORO QUADRADA FOTOLUMINESCENTE E1 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 14 | 11.56 | 0 | 11.56 | 161.84 | 0 | 161.84 | 203.967
3.2.7 | PLACA ALARME SONORO QUADRADA FOTOLUMINESCENTE E2 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 14 | 11.56 | 0 | 11.56 | 161.84 | 0 | 161.84 | 203.967
3.2.8 | PLACA ALARME SONORO QUADRADA FOTOLUMINESCENTE E3 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 13 | 11.56 | 0 | 11.56 | 150.28 | 0 | 150.28 | 189.3979
3.2.9 | PLACA E5 EXTINTOR CONJUNTO ÁGUA/PQS | 37539 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 36 | 10 | 0 | 10 | 360 | 0 | 360 | 453.708
3.2.10 | PLACA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE E7 | 37556 - I | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 13 | 11.56 | 0 | 11.56 | 150.28 | 0 | 150.28 | 189.3979
3.3 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 8456.9033 | 1101.78 | 9558.6833 | 12046.8086
3.3.1 | LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 30 LED | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 104 | 17.47 | 5.45 | 22.92 | 1816.88 | 566.8 | 2383.68 | 3004.1519
3.3.2 | BLOCO DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMO - FAROLETE | COTAÇÃO 2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES LED 2000 LUMENS | UN | 23 | 271.3167 | 0 | 271.3167 | 6240.2833 | 0 | 6240.2833 | 7864.6291
3.3.3 | TOMADA SISTEMA X | 07807/ORSE | TOMADA DUPLA 2P+T UNIVERSAL, "SISTEMA X", REF. 1434, FAME OU SIMILAR | UN | 23 | 17.38 | 23.26 | 40.64 | 399.74 | 534.98 | 934.72 | 1178.0276
3.4 |  |  | SISTEMA DE ALARME | [5 empty] | 31708.2894 | 9822.1696 | 41530.459 | 52340.8375
3.4.1 | CENTRAL DE ALARME | 12136/ORSE | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR | UN | 4 | 1794.36 | 15.35 | 1809.71 | 7177.44 | 61.4 | 7238.84 | 9123.1101
3.4.2 | CENTRAL DE ALARME - CABO ACIONADOR | 11855/ORSE | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2 | M | 678.84 | 16.36 | 4.59 | 20.95 | 11105.8224 | 3115.8756 | 14221.698 | 17923.606
3.4.3 | CENTRAL DE ALARME – ELETRODUTO | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 461.1 | 7.87 | 4.84 | 12.71 | 3628.857 | 2231.724 | 5860.581 | 7386.0902
3.4.4 | CENTRAL DE ALARME – BATERIA | 00276/ORSE - I | BATERIA DE 12V X 7A PARA CENTRAIS DE ALARME | UN | 4 | 167.04 | 0 | 167.04 | 668.16 | 0 | 668.16 | 842.082
3.4.5 | CONDULETE | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 149 | 22.51 | 10.37 | 32.88 | 3353.99 | 1545.13 | 4899.12 | 6174.3609
3.4.6 | FURO EM ALVENARIA | COMP. 6 | PERFURAÇÃO, FECHAMENTO E REPINTURA NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÃO | UN | 63 | 21.58 | 42.24 | 63.82 | 1359.54 | 2661.12 | 4020.66 | 5067.2378
3.4.7 | ALARME DE INCÊNDIO - SIRENE | 12665/ORSE | SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120 DB, PARA ALARME DE INCÊNDIO | UN | 14 | 197.28 | 0 | 197.28 | 2761.92 | 0 | 2761.92 | 3480.8478
3.4.8 | ALARME DE INCÊNDIO - BOTOEIRA | 07861/ORSE | ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO | UN | 14 | 118.04 | 14.78 | 132.82 | 1652.56 | 206.92 | 1859.48 | 2343.5026
4 | ADEQUAÇÕES GERAIS | [7 empty] | 55762.4393 | 24809.0942 | 80571.5335 | 101544.3037
4.1 | REMOÇÃO/INSTALAÇÃO PORTA - PDE | COMP. 7 | INVERÇÃO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA | UN | 1 | 14.41 | 51.08 | 65.49 | 14.41 | 51.08 | 65.49 | 82.537
4.2 | BARRA ANTIPANICO - PDE, BLOCO IV | 09736/ORSE | BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR | UN | 2 | 1337.98 | 5.7 | 1343.68 | 2675.96 | 11.4 | 2687.36 | 3386.8798
4.3 | CORRIMÃO - ENTRADA PRINCIPAL (1 E 2) BLOCO 1 ESCADA CANTINA BLOCO 2, BIBLIOTECA (RETA E CARACOL) SALÃO NOBRE, ESCADA AO LADO PDE | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 25.95 | 74.8 | 34.58 | 109.38 | 1941.06 | 897.351 | 2838.411 | 3577.2494
4.4 | GUARDA CORPO - ENTRADA PRINCIPAL (1 E 2) BLOCO 1 ESCADA CANTINA BLOCO 2, BIBLIOTECA (RETA E CARACOL), MEZANINO, SALÃO NOBRE, ESCADA AO LADO PDE | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 109.34 | 296.32 | 210.95 | 507.27 | 32399.6288 | 23065.273 | 55464.9018 | 69902.4157
4.5 | FITA ANTI-DERRAPANTE - ESCADA CARACOL E RETA BIBLIOTECA, BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3, SALÃO NOBRE, CANTINA E ENTRADA PRINCIPAL | 02228/ORSE | FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR | M | 437.27 | 9.61 | 0.98 | 10.59 | 4202.1647 | 428.5246 | 4630.6893 | 5836.0577
4.6 | DEMOLIÇÃO ALVENARIA - ENTRADA ESTACIONAMENTO | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.25 | 21.22 | 43.2 | 64.42 | 5.305 | 10.8 | 16.105 | 20.2971
4.7 | ACABAMENTO - ENTRADA ESTACIONAMENTO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 5.8604
4.8 | ACABAMENTO - ENTRADA ESTACIONAMENTO | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 46.3538
4.9 | FUNDO SELADOR - ENTRADA ESTACIONAMENTO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 5.205
4.10 | PINTURA - ENTRADA ESTACIONAMENTO | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 16.157
4.11 | REMOÇÃO DO PORTÃO - ENTRADA ESTACIONAMENTO | COMP. 8 | REMOÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO | M2 | 9.6 | 20.55 | 0.67 | 21.22 | 197.28 | 6.432 | 203.712 | 256.7382
4.12 | INSTALAÇÃO PORTÃO DE CORRER - ENTRADA ESTACIONAMENTO | COMP. 9 | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE PINTURA E MOTOR | UN | 1 | 10803.18 | 179.93 | 10983.11 | 10803.18 | 179.93 | 10983.11 | 13842.0135
4.13 | DEMOLIÇÃO ALVENARIA - BLOCO IV | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.85 | 21.22 | 43.2 | 64.42 | 18.037 | 36.72 | 54.757 | 69.0102
4.14 | ACABAMENTO - BLOCO IV | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 0.63 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 1.4868 | 1.4427 | 2.9295 | 3.692
4.15 | ACABAMENTO - BLOCO IV | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 0.63 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 12.2598 | 10.9116 | 23.1714 | 29.2029
4.16 | FUNDO SELADOR - BLOCO IV | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 0.63 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 1.4301 | 1.1718 | 2.6019 | 3.2792
4.17 | PINTURA - BLOCO IV | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 0.63 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 5.2101 | 2.8665 | 8.0766 | 10.1789
4.18 | VERGA SOBRE PORTAS - BLOCO IV | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 2.7 | 47.94 | 17.51 | 65.45 | 129.438 | 47.277 | 176.715 | 222.7139
4.19 | PORTA DE ALUMINIO DUAS FOLHAS - BLOCO IV | 100702 ADAPTADO | PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 3.7 | 898,17 | 8,62 | 906.79 | 3323.229 | 31.894 | 3355.123 | 4228.4615
5 | LIMPEZA E RCC | [7 empty] | 988.64 | 1386.97 | 2375.61 | 2993.9813
5.1 | LONA PARA PROTEÇÃO DE AMBIENTES | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 103 | 1.88 | 0.19 | 2.07 | 193.64 | 19.57 | 213.21 | 268.7086
5.2 | LIMPEZA EM GERAL LOCAIS DE INTERVENÇÃO | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 600 | 0.78 | 1.58 | 2.36 | 468 | 948 | 1416 | 1784.5848
5.3 | COLETA ENTULHO | 00026/ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 30 | 3.07 | 12.34 | 15.41 | 92.1 | 370.2 | 462.3 | 582.6367
5.4 | CARGA E TRANSPORTE | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 | 7.83 | 1.64 | 9.47 | 234.9 | 49.2 | 284.1 | 358.0512

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCHE/CLCA
Local: CAMPUS JACAREZINHO - CCHE/CLCA
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
COMP. 01 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO. INCLUSIVE PARA RAIO, CORDOALHAS, ELETRODUTOS E ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
CORDOALHA | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 24.1 | 52.07 | 18.54 | 70.61 | 1254.887 | 446.814 | 1701.701
ELETRODUTO | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 34.3 | 30.35 | 64.65 | 34.3 | 30.35 | 64.65
HASTE | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 76.5 | 10.1 | 86.6 | 76.5 | 10.1 | 86.6
BASE METÁLICA | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 82.2 | 48.1 | 130.3 | 82.2 | 48.1 | 130.3
MASTRO | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 162.2 | 6.77 | 168.97 | 162.2 | 6.77 | 168.97
CAPTOR FRANKLIN | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 135.97 | 5.46 | 141.43 | 135.97 | 5.46 | 141.43
SUPORTE | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11 | 15.1 | 12.66 | 27.76 | 166.1 | 139.26 | 305.36
|  |  |  | Total: |  |  |  | 1912.157 | 686.854 | 2599.011
COMP. 02 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
ABRIGO PARA HIDRANTE | 96765 ADAPTADO | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", SEM MANGUEIRA, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (ADAPTADO PARA SEM MANGUEIRA) | UN | 1 | 1267.28 | 121 | 1388.28 | 1267.28 | 121 | 1388.28
NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 66.55 | 14.57 | 81.12 | 66.55 | 14.57 | 81.12
TAMPÃO CEGO 1 1/2" | 20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 111.67 | 0 | 111.67 | 111.67 | 0 | 111.67
|  |  |  | Total: |  |  |  | 1445.5 | 135.57 | 1581.07
COMP.03 | ABRIGO (210X180X180) PARA BOMBA RECALQUE EM ALVENARIA DE TIJOLO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
CONCRETO (VIGA, PILAR, LAJE) | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.8495 | 377.79 | 73.33 | 451.12 | 698.7226 | 135.6238 | 834.3464
FERRAGEM (VIGA, PILAR, LAJE) | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.07 | 10.18 | 2.75 | 12.93 | 214.4926 | 57.9425 | 272.4351
ALVENARIA | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 10.26 | 61.1 | 68.43 | 129.53 | 626.886 | 702.0918 | 1328.9778
CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 28.08 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 66.2688 | 64.3032 | 130.572
MASSA UNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 28.08 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 546.4368 | 486.3456 | 1032.7824
FUNDO SELADOR | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 28.08 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 63.7416 | 52.2288 | 115.9704
FORMAS (VIGA, PILAR, LAJE) | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 28.08 | 37.56 | 41.26 | 78.82 | 1054.6848 | 1158.5808 | 2213.2656
PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 28.08 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 232.2216 | 127.764 | 359.9856
PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M2 | 3.5 | 339.07 | 102.42 | 441.49 | 1186.745 | 358.47 | 1545.215
|  |  |  | Total: |  |  |  | 4690.1998 | 3143.3505 | 7833.5503
COMP.04 | ABRIGO (210X80X180) PARA BOMBA INCÊNDIO EM ALVENARIA DE TIJOLO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
CONCRETO (VIGA, PILAR, LAJE) | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.9645 | 377.79 | 73.33 | 451.12 | 364.3785 | 70.7268 | 435.1052
FERRAGEM (VIGA, PILAR, LAJE) | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18 | 10.18 | 2.75 | 12.93 | 183.24 | 49.5 | 232.74
ALVENARIA | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 7 | 61.1 | 68.43 | 129.53 | 427.7 | 479.01 | 906.71
FORMAS (VIGA, PILAR, LAJE) | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 9 | 37.56 | 41.26 | 78.82 | 338.04 | 371.34 | 709.38
CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 20.72 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 48.8992 | 47.4488 | 96.348
MASSA UNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 20.72 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 403.2112 | 358.8704 | 762.0816
FUNDO SELADOR | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 20.72 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 47.0344 | 38.5392 | 85.5736
PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 20.72 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 171.3544 | 94.276 | 265.6304
PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M2 | 3.5 | 339.07 | 102.42 | 441.49 | 1186.745 | 358.47 | 1545.215
|  |  |  | Total: |  |  |  | 3170.6027 | 1868.1812 | 5038.7838
COMP.05 | ABRIGO (160X70X80) PARA GÁS EM ALVENARIA DE TIJOLO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
CONCRETO | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.3995 | 377.79 | 73.33 | 451.12 | 150.9271 | 29.2953 | 180.2224
FERRAGEM | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12 | 10.18 | 2.75 | 12.93 | 122.16 | 33 | 155.16
ALVENARIA | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.12 | 61.1 | 68.43 | 129.53 | 190.632 | 213.5016 | 404.1336
FORMAS | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 4.4 | 37.56 | 41.26 | 78.82 | 165.264 | 181.544 | 346.808
FUNDO SELADOR | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 7.36 | 2.27 | 1.86 | 4.13 | 16.7072 | 13.6896 | 30.3968
PINTURA | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 7.36 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 60.8672 | 33.488 | 94.3552
CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 9.92 | 2.36 | 2.29 | 4.65 | 23.4112 | 22.7168 | 46.128
MASSA UNICA | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 15.84 | 19.46 | 17.32 | 36.78 | 308.2464 | 274.3488 | 582.5952
PORTÃO | 10891/ORSE | PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS | M2 | 0.9 | 339.07 | 102.42 | 441.49 | 305.163 | 92.178 | 397.341
|  |  |  | Total: |  |  |  | 1343.3781 | 893.7621 | 2237.1402
COMP.06 | PERFURAÇÃO, FECHAMENTO E REPINTURA NAS PASSAGENS DE TUBULAÇÃO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
FURO | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 11.52 | 31.97 | 43.49 | 11.52 | 31.97 | 43.49
PREENCHIMENTO | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 5.92 | 7.99 | 13.91 | 5.92 | 7.99 | 13.91
PINTURA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 0.5 | 8.27 | 4.55 | 12.82 | 4.135 | 2.275 | 6.41
|  |  |  | Total: |  |  |  | 21.575 | 42.235 | 63.81
COMP.7 | INVERÇÃO SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
REMOÇÃO PORTA | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4.2 | 3.43 | 7.42 | 10.85 | 14.406 | 31.164 | 45.57
INSTALAÇÃO PORTA | 94805 ADAPTADO | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - SEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 0 | 19.92 | 19.92 | 0 | 19.92 | 19.92
|  |  |  | Total: |  |  |  | 14.406 | 51.084 | 65.49
COMP.8 | REMOÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, DE FORMA MANUAL, SEM REPROVEITAMENTO |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
SERVENTE | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0952 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 0.79206 | 1.5242 | 2.3162
MONTADOR | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 7.25 | 19.76 | 27.01 | 0.24432 | 0.66591 | 0.91024
CORTE E SOLDA - CHP | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.184 | 109.9 | 0 | 109.9 | 20.2216 | 0 | 20.2216
CORTE E SOLDA - CHI | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4491 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.080838 | 0 | 0.080838
|  |  |  | Total: |  |  |  | 20.5468 | 0.66591 | 21.2127
COMP.9 | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSIVE PINTURA E MOTOR |  | UN | VALORES
RESUMO | COMPOSIÇÃO |  |  |  | VALOR UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | VALOR TOTAL (SEM BDI)
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ITEM | UNIDADE | QNT. | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | MAT. + EQUIP. | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
PORTÃO DE CORRER | 37561-I | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 9.6 | 939.64 | 0 | 939.64 | 9020.544 | 0 | 9020.544
MONTADOR | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 7.25 | 19.76 | 27.01 | 4.7125 | 12.844 | 17.5565
SERVENTE | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 8.32 | 16.01 | 24.33 | 2.496 | 4.803 | 7.299
JATEAMENTO ABRASIVO | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 19.2 | 24.08 | 2.97 | 27.05 | 462.336 | 57.024 | 519.36
PINTURA DE FUNDO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 19.2 | 10.09 | 1.42 | 11.51 | 193.728 | 27.264 | 220.992
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 19.2 | 9.64 | 1.42 | 11.06 | 185.088 | 27.264 | 212.352
KIT MOTOR EM PORTÃO DE CORRER | COTAÇÃO 3 | KIT MOTOR AUTOMATIZADOR DE PORTÃO RÁPIDO INTELBRAS DC 800 FAST DESLIZANTE 1/2 HP BIVOLT | UN | 1 | 2941.03 | 0 | 915.7333 | 915.7333 | 0 | 915.7333
ELETRICISTA | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 8.43 | 23.06 | 31.49 | 18.546 | 50.732 | 69.278
|  |  |  | Total: |  |  |  | 10803.1838 | 179.931 | 10983.1148

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCHE/CLCA
Local: CAMPUS JACAREZINHO - CCHE/CLCA
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
COTAÇÕES UENP - MERCADO
1 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO COM CAPACIDADE PARA 18.000 LITROS |  |  |  | 2024-07-23
Empresa | Empresa 1: |  | Empresa 2: | Empresa 3:
Razão Social | MULTCAIXAS SERVICOS E MANUTENCAO DE RESERVATORIOS METALICOS LTDA |  | SM COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | A.B. CAVALCANTI RESERVATORIOS
CNPJ: | 05.077.885/0001-40 |  | 26.399.234/0001-47 | 07.054.142/0001-80
Proposta | 21900 |  | 16900 | 28900
Média | 22566.6667
2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES LED DE 4000 LUMENS |  |  |  | 2024-07-23
Empresa | Empresa 1: |  | Empresa 2: | Empresa 3:
Razão Social | MAJUSS (LINK) |  | STEFANI SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | CONTRAINCENDIO (LINK)
CNPJ: | 07.329.877/0001-70 |  | 01.889.527/0001-81 | 15.579.136/0001-75
Valor | 285 |  | 339.9 | 189.05
Média | 271.3167
3 | KIT MOTOR DE PORTÃO INDUSTRIAL DZ 1500 IND JET FLEX Z12 AUTOMATIZADOR 1 HP BIVOLT PPA |  |  |  | 2024-08-05
Empresa | Empresa 1: |  | Empresa 2: | Empresa 3:
Razão Social | UPPER SEG (LINK) |  | SEGURANÇA AUTOMATIZADA (link) | NET ALARMES (link)
CNPJ: | 17.354.683/0001-88 |  | 42.030.180/001-41 | 20.544.487/0001-80
Valor | 2747.31 |  | 2646 | 3429.78
Média | 2941.03

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCHE/CLCA
Local: CAMPUS JACAREZINHO - CCHE/CLCA
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_ Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90 | 3 | 120 | 4 | 150 | 4 | 180 | 5 | 210 | 5 | 240
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 18916.6549 | 3.992% | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 12.5% | 2364.5819 | 100%
2 | RESERVATÓRIO E TUBULAÇÕES | 274458.0578 | 57.92% | 20% | 54891.6116 | 20% | 54891.6116 | 30% | 82337.4173 | 30% | 82337.4173 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100%
3 | EXTINTORES, PLACAS, ALARME E ILUMINAÇÃO | 75970.0803 | 16.03% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 15194.0161 | 20% | 15194.0161 | 20% | 15194.0161 | 40% | 30388.0321 | 100%
4 | ADEQUAÇÕES GERAIS | 101544.3037 | 21.43% | 10% | 10154.4304 | 25% | 25386.0759 | 25% | 25386.0759 | 20% | 20308.8607 | 0% | [5 empty] | 20% | 20308.8607 | 100%
5 | LIMPEZA E RCC | 2993.9813 | 0.6318% | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5% | 149.6991 | 5% | 149.6991 | 5% | 149.6991 | 85% | 2544.8841 | 100%
| TOTAL | 473883.078 | 100%
| R$ parcial (valor período) |  |  | 67410.6238 |  | 82642.2693 |  | 110088.0751 |  | 105010.8599 |  | 17708.297 |  | 17708.297 |  | 17708.297 |  | 55606.3588
| %_parcial (período) |  |  | 14.23% |  | 17.44% |  | 23.23% |  | 22.16% |  | 3.737% |  | 3.737% |  | 3.737% |  | 11.73%
| R$_ acumulado |  |  | 67410.6238 |  | 150052.8931 |  | 260140.9683 |  | 365151.8282 |  | 382860.1252 |  | 400568.4222 |  | 418276.7192 |  | 473883.078
| %_acumulado |  |  | 14.23% |  | 31.66% |  | 54.9% |  | 77.06% |  | 80.79% |  | 84.53% |  | 88.27% |  | 100%
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 240 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: PSCIP CCHE/CLCA
Local: CAMPUS JACAREZINHO - CCHE/CLCA
Data do orçamento: AGOSTO/2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202407_Desonerado
RESP.TÉCNICO: ENG.CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA - CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.25% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.03% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.